1/ Destratificateur carénés

Marque EXELTEC

Marque EXELTEC de type CEC4F

- Destratificateur d’air 4 flux équipé d’un thermostat d’air qui déclenche automatiquement son fonctionnement.

- 4 manilles de suspension.

- Ventelles de direction du flux : Système spécifique de ventelles directionnelles 4 flux orientables : possibilité d’adapter la forme du flux sur mesure selon les contraintes de l’utilisateur

- Peinture poudre polyester en application électrostatique et traitement thermique couleur blanc RAL 9003

- Alimentation électrique : 230V Monophasée 50 Hz P+N+T

Voir tableau ci-dessous pour la sélection du modèle

Destratificateur CEC4FXXXX	Quantité	X

Débit d’air :  XXXX m3/h

Kit de suspension	Quantité 	X

Sectionneur de proximité cadenassable	Quantité 	X

REGULATION

Possibilité n°1

Variateur de vitesse	Quantité 	X

Possibilité n°2

REGDESTRAT2 	Quantité 	X

Le régulateur EXEREGDESTRAT permet de piloter les destratificateurs en fonction de l’écart de température entre la zone sous toiture (plafond) et la zone d’occupation (sol). Les différents systèmes de chauffage convectifs créent naturellement un phénomène de stratification qui génère des écarts de température significatifs entre ces 2 zones.

Variateur de tension pilotable 0-10V 	Quantité 	X

Câble de signal 0-10V 	Quantité 	X

TABLEAU DE DONNEES

|  |  |  | Modèles/Unité | CEC4F2800 | CEC4F4320 | CEC4F6400 | CEC4F9300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air |  |  | m³/h | 2 800 | 4 467 | 6 400 | 9 300 |
| Hauteur d’installation conseillée |  |  | m | 4 – 6 | 5 – 8 | 7 – 10 | 9 - 13 |
| Données électriques |  | Alimentation | V/ph/Hz |  |  |  |  |
|  |  | Puissance dem. | A | 1,3 | 2,9 | 3,1 | 5,7 |
|  |  | Puissance fonc. | A | 0,78 | 0,8 | 1,2 | 2,35 |
| Dimensions |  | Largeur (A) | mm | 600 | 600 | 654 | 807 |
|  |  | Hauteur carter (B) | mm | 120 |  |  |  |
|  |  | Hauteur hors tout (C) | mm | 380 | 380 | 390 | 400 |
| Vitesse d'air à 0,5m de la bouche |  |  | m/s | 4,1 | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| Poids |  |  | kg | 16 | 22 | 25 | 33 |
| Niveau de pression acoustique à 5 m (Q=2) |  |  | LPA dB | 37 | 44 | 44 | 46 |
| Niveau sonore |  |  | LPA dB | 59 | 66 | 66 | 68 |